附件24.3

清远市市场监督管理局电线电缆(塑料绝缘控制电缆)产品质量监督抽查实施细则

（2023年）

一、抽样方法

在企业的待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品。

抽查样品基数应满足抽样数量要求。

每批次产品抽取一整段样品不少于60m，其中30m作为检验样品，30m作为备用样品。

随机数一般可使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法产生。

二、主要检验项目及检验项目属性划分

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 | 重要程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 导体电阻(20℃) | GB/T 9330-2020 | GB/T 3048.4-2007 | ● |  |
| 2 | 成品电压试验 |  | GB/T 3048.8-2007 | ● |  |
| 3 | 绝缘线芯电压试验 |  | GB/T 3048.8-2007 | ● |  |
| 4 | 绝缘电阻 |  | GB/T 3048.5-2007 |  | ● |
| 5 | 导体结构尺寸检查 |  | GB/T 3956-2008 |  | ● |
| 6 | 绝缘厚度最薄点厚度 |  | GB/T 2951.11-2008 | ● |  |
| 7 | 护套厚度最薄点厚度 |  | GB/T 2951.11-2008 |  | ● |
| 8 | 平均外径 |  | GB/T 2951.11-2008 |  | ● |
| 9 | 绝缘老化前抗张强度 |  | GB/T 2951.11-2008 |  | ● |
| 10 | 绝缘老化前断裂伸长率 |  | GB/T 2951.11-2008 |  | ● |
| 11 | 绝缘老化后抗张强度 最大变化率 |  | GB/T 2951.11-2008 GB/T 2951.12-2008 |  | ● |
| 12 | 绝缘老化后断裂伸长率 最大变化率 |  | GB/T 2951.11-2008 GB/T 2951.12-2008 |  | ● |
| 13 | 绝缘热失重 |  | GB/T 2951.32-2008 |  | ● |
| 14 | 绝缘热冲击试验 |  | GB/T 2951.31-2008 |  | ● |
| 15 | 绝缘高温压力试验 |  | GB/T 2951.31-2008 |  | ● |
| 16 | 绝缘低温弯曲试验 |  | GB/T 2951.14-2008 |  | ● |
| 17 | 绝缘低温冲击试验 |  | GB/T 2951.31-2008 |  | ● |
| 18 | 护套老化前抗张强度 |  | GB/T 2951.11-2008 |  | ● |
| 19 | 护套老化前断裂伸长率 |  | GB/T 2951.11-2008 |  | ● |
| 20 | 护套老化后抗张强度 最大变化率 |  | GB/T 2951.11-2008 GB/T 2951.12-2008 |  | ● |
| 21 | 护套老化后断裂伸长率 最大变化率 |  | GB/T 2951.11-2008 GB/T 2951.12-2008 |  | ● |
| 22 | 护套热失重 |  | GB/T 2951.32-2008 |  | ● |
| 23 | 护套热冲击试验 |  | GB/T 2951.31-2008 |  | ● |
| 24 | 护套高温压力试验 |  | GB/T 2951.31-2008 |  | ● |
| 25 | 护套低温弯曲试验 |  | GB/T 2951.14-2008 |  | ● |
| 26 | 护套低温拉伸试验 |  | GB/T 2951.14-2008 |  | ● |
| 27 | 成品电缆低温冲击试验 |  | GB/T 2951.14-2008 |  | ● |
| 28 | 成品电缆单根燃烧试验 |  | GB/T 19666 | ● |  |
| 29 | 成品电缆标志 |  | GB/T 6995.1-2008 |  | ● |
| 30 | 绝缘线芯识别 |  | GB/T 6995.1-2008 |  | ● |
| 31 | 绝缘热延伸试验 |  | GB/T 2951.21-2008 |  | ● |
| 32 | 绝缘收缩试验 |  | GB/T 2951.13-2008 |  | ● |
| 33 | 护套收缩试验 |  | GB/T 2951.13-2008 |  | ● |
| a极重要质量项目。 b重要质量项目。 |  |  |  |  |  |

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

三、判定规则

（一）依据标准

GB/T 9330-2020《塑料绝缘控制电缆》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

（二）判定原则

经检验，所检验项目全部符合标准要求，判定为被抽查产品未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。当产品存在A类项目不合格时，属于严重不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。